## 2020
ОТЧЕТ
о фактических показателях
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
филиала ЗАО "ЮЭК" г. Лермонтов за 2020 г.
№ п/п | Наименование показателя | Еденица измерения | ФАКТ 2020 ГОДА |  |  | Плановый показатель | Отклонение
|  |  | Межотопительный период | Отопительный период | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
1.1. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации |  | 0 | 0 | 0 | 0.177 | -0.177
1.1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | -4
1.1.2. | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 0
1.2. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии,зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 202 | 202 | 202 | 202 | 0
2 | Показатели энергетической эффективности
2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кгут/Гкал | 165.299 | 152.705 | 157.518 | 157.56 | -0.042
2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1.6887 | 2.7993 | 4.4879 | 4.1 | 0.38794
2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 17640 | 29241 | 46881 | 43078 | 3803
2.4. | Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров) | м2 | 10446 | 10446 | 10446 | 10446 | 0
| Пояснение отклонений: | Наличие невыявленных коммерческих потерь тепловой энергии.
|  |  | Генеральный директор |  |  | С.П. Сенников
(подпись)